Рисунок 1 – Общий вид светильников

Таблица 1 – Основные параметры

| Наименование светильника | Мощность, Вт | Световой поток, лм, не менее | Коэффициент мощности, не менее | Световая отдача, лм/Вт, не менее | Класс светораспределения | Тип КСС | КЦТ, К | Индекс цветопередачи, не менее | Коэффициент пульсации светового потока, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСП01-150-001 IndustryLight | 136 | 150 | 20000 | 0,9 | 147 | П (прямого света) | Г (глубокая) | 5000 | 70 | 10 |
| ДСП01-150-002 IndustryLight | 137 |  | 19400 |  | 141 |  | Л (полуширокая) |  |  |  |

Таблица 2 – Габаритные размеры

| Наименование светильника | Размеры, мм | Масса нетто, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  | L | l | B | b | H | h | C* |  |
| ДСП01-150-001 IndustryLight ДСП01-150-002 IndustryLight | 343 ± 3 | 323 ± 3 | 230 ± 1 | 240 ± 3 | 203 ± 3 | 114 ± 2 | 273,4 | 4,2 |
| * Справочная величина |

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- индивидуальная упаковка – 1 шт.;

- светильник – 1 шт.;

- паспорт – 1 шт.

Примечание: болты, для крепления светильника к потолку, и тросовые подвесы в комплект поставки не входят.

4 Устройство

Светильники состоят из следующих основных элементов: светодиодных панелей с радиатором из алюминия и линзой (1), драйвера (2), корпуса в сочетании из боковых пластин (3) и пластины для размещения драйвера (4), кронштейна (5) и герметичного кабельного разветвителя (12). Кронштейн крепится к боковым пластинам с помощью винтов с шестигранным углублением М8 (6), М6 (7) и гаек М8 (8), М6 (9). Регулирование угла наклона светильников осуществляется закреплением винтов М6 (7) с помощью гаек М6 (9) в одном из отверстии (11). На кронштейне расположены 2 сквозных отверстия диаметром 8 мм для крепления светильников к монтажной поверхности с помощью болтов либо тросовых подвесов. Кронштейн и корпус светильников изготовлены из листовой стали, толщиной 1,5 мм, окрашенной порошковой краской белого цвета.

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Извлечь светильник из транспортной тары и распаковать.

5.2 Проверить комплектность светильника в соответствии с разделом 3.

5.3 После транспортирования светильника в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть, его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 2-х часов.

5.4 Закрепить светильник к монтажной поверхности.

5.5 Подключить кабель светильника (поз. 10 на рисунке 1) к питающей электрической сети по схеме, представленной на рисунке 2 (желто-зеленый провод – провод для заземления).

6 Правила транспортирования и хранения

6.1 Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 23216.

6.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

6.3 Высота штабелирования не должна превышать 1 м.

7 Указания по эксплуатации и обслуживанию

7.1 Эксплуатация и обслуживание светильников должны строго осуществляться в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом №328н от 24 июля 2013 года (с изменениями от 19.02.2016 г.) Министерства труда и социальной защиты РФ, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроустановок» и настоящим паспортом.

7.2 Установка светильников должна осуществляться при отключенном напряжении питания электрической сети.

7.3 Светильники подключаются к питающей электрической сети в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подключения светильников к питающей электрической сети

7.4 К эксплуатации светильников должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.

7.5 Необходимо ежемесячно осуществлять чистку от пыли оптической части светильников (линзы светодиодных панелей) мягкой ветошью при отключенной электрической сети.

7.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

7.6.1 Монтаж/демонтаж светильников, устранение неисправностей, дезинфекция и очистка от пыли во включенном состоянии.

7.6.2 Эксплуатировать светильники со снятыми частями корпуса, поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

7.6.3 Проводить чистку наружной поверхности светильников с применением моющих химических или абразивных средств.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и эксплуатация светильников требуют строгого выполнения требований безопасности.

8 Требования безопасности и охраны окружающей среды

8.1 Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», в т.ч. требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-1, требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015 и ГОСТ IEC 61547.

8.2 По истечении срока службы светильники необходимо утилизировать по требованиям ГОСТ Р 55102.

8.3 Светильники должны быть заземлены через заземляющий провод.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет. Срок начала эксплуатации начинается с даты продажи потребителю, а при отсутствии указанной даты, с даты приемки службой качества производителя.

9.2 Гарантийный срок хранения светильников в упаковке составляет не более 2-х лет с даты изготовления производителем.

9.3 Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям НЖИЯ.676000.011ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.4 Срок службы светильников – не менее 10 лет.

9.5 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель.

9.6 Действие гарантийных обязательств прекращается при:

- истечении гарантийного срока эксплуатации;

- наличии механических, термических повреждений светильников или его частей;

- нарушении условий хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации светильников, представленных в настоящем паспорте.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится производителем на платной основе.

10 Сведения о приемке

Данный светильник изготовлен и принят в соответствии с требованиями НЖИЯ.676000.011ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления__________________

Начальник СК_____________________

Контролер СК_____________________

Код ОКПД2 27.40.39

Приборы осветительные светодиодные

ДСП01-150-001 IndustryLight;

ДСП01-150-002 IndustryLight.

ПАСПОРТ

НЖИЯ.676000.011-02ПС

1 Введение

Настоящий паспорт определяет правила хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации приборов осветительных светодиодных типа ДСП серии 01 максимальной мощности 150 Вт (далее – светильники).

В условном обозначении типа светильников буквы и числа обозначают:

Д – светодиодный;

С – подвесной;

П – для общего освещения производственных, складских и иных помещений;

01 – номер серии;

150 – максимальная потребляемая мощность светильника, Вт;

001, 002 – номер модификации;

IndustryLight – коммерческое название.

2 Основные сведения

2.1 Светильники предназначены для общего освещения производственных, складских и иных помещений с высокими пролетами.

2.2 Светильники комплектуются светодиодными панелями с драйвером к ним и кронштейном.

2.3 Светильники крепятся к монтажной поверхности с помощью кронштейна с возможным углом наклона от 0 до 180 градусов, а также могут размещаться на тросовых подвесах.

2.4 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока частоты 50 Гц с напряжением 220 В ± 10 %.

2.5 Вид климатического исполнения – УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 (предельная температура окружающей среды при эксплуатации светильников от -70 °С до + 45 °С).

2.6 Группа механического исполнения – М2 по ГОСТ 17516.1.

2.7 Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ IEC 60598-1.

2.8 Степень защиты светильников – IP65 по ГОСТ 14254.

2.9 Общий вид светильников представлен на рисунке 1, основные параметры и габаритные   размеры – в таблицах 1 и 2.